一、货物一览表及技术要求

（一）采购货物清单

| 序号 | 货物 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气蒸汽锅炉 | 1.燃气冷凝蒸汽锅炉；规格型号：WNS2-1.25-Q； 2.外形尺寸(长宽高）：约5000mm×2500mm×3200mm 3.额定蒸发量：2吨/小时； 4.额定蒸汽压力：1.25MPa； 5.燃料类型：≧8500Kcal/m³的天然气； 6.用途：生产工业蒸汽，用于制药使用； 7.蒸汽温度须达到193℃。 | 套 | 1 |  |
| 备注 | 表中参数仅作为参考，实际设备尺寸以现场勘察为准。 |

（二）参数要求

1.主要货物

| 序号 | 货物 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主机部分 |
| 1 | 锅炉本体 | 台 | 1 | 1. 锅炉结构：卧式火管湿背式结构； 2. 锅炉（含冷凝式节能器）热效率≥92%； 3. 设备检修平台应牢固、美观，四周按国家有关标准设置护栏。 |
| 2 | 燃烧机 | 台 | 1 | 按规范配置 |
| 3 | 电脑控制箱 | 台 | 1 | 电器主要配件为进口优质品牌 |
| 4 | 不锈钢多级给水泵 | 台 | 2 | 1. 给水泵的扬程、流量等技术参数应满足锅炉设计、使用要求； 2. 380V/3PH/50HZ； |
| 5 | 仪表阀门 | 套 | 1 | 压力控制器、电极符合国家标准 |
| 6 | 冷凝器 | 套 | 1 | 1. 采用ND钢材质或SUS304不锈钢； 2. 结构先进、科学合理，能有效提高效率； 3. 有效降低排烟温度和提高热效率； |
| 二、辅机部分 |
| 1 | 全自动软水器 | 套 | 1 | 软化水产量：≥2T/h； |
| 2 | 保温软水箱 | 个 | 1 | 1. 材质为 SUS304不锈钢； 2. 厚度为≥1.2mm； 3. 容量不少于3T； |
| 3 | 冷凝循环泵 | 台 | 1 | 1. 流量≥5m³/h 扬程≥12m ； 2. 不锈钢叶轮； |
| 4 | 炉水取样器 | 个 | 1 | 材质为Q235； |
| 5 | 自动加药机 | 个 | 1 | 含100L加药罐； |
| 6 | 烟囱 | m | 6 | 材质为SUS304，厚≥3mm ； |
| 7 | 重力式防爆门 | 个 | 1 | 符合国标（见执行标准说明）； |
| 8 | 不锈钢雨帽 | 个 | 1 | 材质为 SUS304不锈钢材质； |
| 9 | 脉冲避雷针 | 个 | 1 | 材质为 SUS304不锈钢材质； |
| 10 | 蒸汽管道 | m | 18 | 含3087无缝管； |
| 11 | 管道保温 | 套 | 1 | 1. 50mm厚密度岩棉型材保温； 2. 0.5mm铝板外包装； |
| 12 | 锅炉房安装材料 | 套 | 1 | 含各种管道、各种仪表阀门、烟囱拉线、角钢、固定材料、消耗材料等。 |
| 13 | 电路材料 | 套 | 1 | 含锅炉系统电缆、电线套管、桥架等。电缆采用优质品牌，推荐使用品牌：南平太阳、上海上线、远东； |
| 备注 | 1.表中尺寸仅作参考； 2.所有辅材数量及规格型号以投标人现场勘查为准，须单独报价，并计入投标总价中，未进行现场勘查的，投标人自行承担由此造成的相关责任。中标人不得以前期现场勘查不准确为由增加安装费用。 |

（三）制造、安装执行标准：

1、TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》

2、JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》

3、GB50273《锅炉安装工程施工及验收规范》

4、GB/T1576-2008《工业锅炉水质》

5、GB/T9222《水管锅炉受压元件强度计算》

6、GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》

7、JB/T3375《锅炉用材料入厂验收规则》

8、GB3087《低中压锅炉用无缝钢管》

9、JB/T1609《锅炉锅筒技术条件》

10、JB/T1612《锅炉水压试验技术条件》

11、JB/T1610《锅炉集箱技术条件》

12、JB/T1615《锅炉油漆和包装技术条件》

13、JB/T1620《锅炉钢结构技术条件》

14、JB/T1626《工业锅炉型号编制方法》

15、JB/T9626《锅炉锻件技术条件》

16、TSG G0002《锅炉节能技术监督管理规程》

17、TSG G0003《工业锅炉能效测试与评价规则》

18、GB/T16508《锅壳锅炉受压元件强度计算》

注：制造、改造、安装、维修执行标准参照最新国家标准。